1. **Oświadczenia**

Niniejszym informujemy, że na wniosek jednego z podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty w postępowaniu przedłużamy termin składania ofert do 27.03.2024 godz. 23:59:59.

1. **Pytania i odpowiedzi.**
2. Czy dla obiektów: UM Oborniki, Port Jeziorki z transformatorami o mocy 630kVA obudowa stacji ma umożliwiać w przyszłości zamontowanie transformatora o mocy 1250kVA?
	* **Odp.: Tak, zgodnie z dokumentacją stacje transformatorowe wraz z całym jej wyposażeniem mają być dostosowane do zainstalowania i eksploatacji transformatora o mocy do 1250 kVA.**
3. Czy dla obiektów: UM Oborniki, Port Jeziorki z transformatorem o mocy 630kVA parametry rozdzielnicy nN mają być dobrane do transformatora o mocy max. 630kVA?
	* **Odp.: Odpowiedź j.w. – wyposażenie stacji, w tym rozdzielnicy nN i SN oraz innego osprzętu, powinno być dobrane do znamionowej mocy transformatora 1250 kVA.**
4. Czy dla obiektów: UM Oborniki, Port Jeziorki z transformatorami o mocy 630kVA Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy stacji transformatorowej o innych wymiarach niż w projekcie załączonym do specyfikacji?
	* **Odp.: J.w. – obudowa powinna umożliwiać instalację transformatora o mocy do 1250 kVA, a zastosowany osprzęt być dobrany zgodnie z maksymalną mocą tego transformatora.**
5. Czy zakres oferty obejmuje dostawę transformatorów?
	* **Odp.: Tak, zakres obejmuje dostawę kompletnej stacji transformatorowej wraz z zainstalowanym transformatorem SN/nN.**
6. Czy zakres oferty obejmuje dostawę tablicy pomiarowej pośredniego układu pomiaru energii? Jeśli tak prosimy o szczegółowe określenie jej wyposażenia dla każdego z obiektów.
	* **Odp.: Tak, szczegółowe wyposażenie zawarte jest w załączonej specyfikacji w postaci schematów i rysunków.**